## 郎溪人民医院防火门及避难间改造
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1#楼
1 | 消火栓钢管 | 1．安装部位：室内 2．材质、规格：镀锌钢管DN65 3．连接形式：沟槽连接 | m | 18.000
2 | 管件安装 | 1．型号、规格：沟槽管件DN65（沟槽弯头) 2．连接方式：沟槽连接 | 个 | 14.000
3 | 管件安装 | 1．型号、规格：沟槽管件DN65（机械三通) 2．连接方式：沟槽连接 | 个 | 2.000
4 | 管件安装 | 1．型号、规格：管件DN65（镀锌弯头) 2．连接方式：丝口连接 | 个 | 2.000
5 | 管件安装 | 1．型号、规格：管件DN65*25（镀锌三通) 2．连接方式：丝口连接 | 个 | 2.000
6 | 沟槽阀门 | 1．名称：沟槽蝶阀 2．规格、压力等级：DN65 3．连接形式：沟槽连接 | 个 | 2.000
7 | 室内消火栓 | 1、名称：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓 2、型号、规格：安装见15S202-13; 本车间室内消火栓均为明装，消火栓栓口的直径为DN65，消火栓采用旋转消火栓SNW65-III，栓口压力0.35MPa。水枪喷嘴的口径为DN19，采用直流-水雾两用水枪，水龙带为麻质内衬胶，其长度25米。室内消火栓箱选择甲型单栓带消防软管卷盘消火栓。消火栓栓口中安装高度为距地面1.10m。 | 套 | 2.000
8 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．规格：JDG20 | m | 20.000
9 | 配线 | 1．名称：管内穿线 2．型号：ZR-RVS2*1.5 | m | 20.000
10 | 按钮 | 1．名称：消火栓按钮 | 个 | 2.000
11 | 管道支吊架制作与安装 | 1．材质：型钢 | kg | 18.000
12 | 防火门 | 1．名称：甲级钢制防火门 2．成品安装：原木质防火门拆除安装及灌浆 3.包含顺序器和闭门器 | m2 | 72.450
2#楼
13 | 消火栓钢管 | 1．安装部位：室内 2．材质、规格：镀锌钢管DN65 3．连接形式：沟槽连接 | m | 72.000
14 | 管件安装 | 1．型号、规格：沟槽管件DN65（沟槽弯头) 2．连接方式：沟槽连接 | 个 | 80.000
15 | 管件安装 | 1．型号、规格：沟槽管件DN65（机械三通) 2．连接方式：沟槽连接 | 个 | 20.000
16 | 管件安装 | 1．型号、规格：管件DN65（镀锌弯头) 2．连接方式：丝口连接 | 个 | 20.000
17 | 管件安装 | 1．型号、规格：管件DN65*25（镀锌三通) 2．连接方式：丝口连接 | 个 | 20.000
18 | 沟槽阀门 | 1．名称：沟槽蝶阀 2．规格、压力等级：DN65 3．连接形式：沟槽连接 | 个 | 20.000
19 | 室内消火栓 | 1、名称：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓 2、型号、规格：安装见15S202-13; 本车间室内消火栓均为明装，消火栓栓口的直径为DN65，消火栓采用旋转消火栓SNW65-III，栓口压力0.35MPa。水枪喷嘴的口径为DN19，采用直流-水雾两用水枪，水龙带为麻质内衬胶，其长度25米。室内消火栓箱选择甲型单栓带消防软管卷盘消火栓。消火栓栓口中安装高度为距地面1.10m。 | 套 | 20.000
20 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．规格：JDG20 | m | 40.000
21 | 配线 | 1．名称：管内穿线 2．型号：ZR-RVS2*1.5 | m | 100.000
22 | 按钮 | 1．名称：消火栓按钮 | 个 | 20.000
23 | 管道支吊架制作与安装 | 1．材质：型钢 | kg | 45.000